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表一

	建设项目名称
	鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热锅炉烟气脱硫项目

	建设单位名称
	内蒙古宾力热力有限公司

	建设项目性质
	新建  改扩建  技改√  迁建

	建设地点
	鄂伦春自治旗鑫磊热力有限责任公司热源厂院内

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	/

	实际生产能力
	/

	建设项目环评时间
	2015年2月
	开工建设时间
	2015年5月

	调试时间
	2015年11月
	验收现场监测时间
	2019年3月6~7日

	环评报告表

审批部门
	鄂伦春自治旗环境保护局
	环评报告表

编制单位
	呼伦贝尔市环境科学研究所

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	哈尔滨东泰环保锅炉有限公司

	投资总概算
	1160万元
	环保投资总概算
	1160万元
	比例
	100%

	实际总概算
	1160万元
	环保投资
	1160万元
	比例
	100%

	验收监测依据
	1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）；

2、中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017 年 10 月）；

3、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，环境保护部，2017.11.20）；

4、国家环境保护总局环发[2000]38 号《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（2002 年 2 月）；

5、生态环境部发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)；

6、内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司《鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热锅炉烟气脱硫项目环境影响报告表》2015年2月。

7、鄂伦春自治旗环境保护局关于鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热锅炉烟气脱硫项目环境影响报告表的批复，呼环审表字[2015] 002号。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	验收监测评价标准：

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2锅炉大气污染物排放浓度限值；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
3、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1锅炉大气污染物排放浓度限值；
4、《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1锅炉大气污染物排放浓度限值；

	
	污染物排放标准限值及标准来源

	
	项目运营期3台29MW锅炉大气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表1锅炉大气污染物排放浓度限值具体见下表。

表1-1 新建锅炉大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3
污染物项目

燃煤锅炉

污染物排放监控位置

二氧化硫
400mg/m3
烟囱或烟道

项目运营期1台58MW锅炉大气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1锅炉大气污染物排放浓度限值值具体见下表。

表1-2 现有锅炉大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3
污染物项目

燃煤锅炉

污染物排放监控位置

二氧化硫
200mg/m3
烟囱或烟道

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目工程量小，施工期的噪声主要是施工机械如挖土机、运输车辆等工作时产生的噪声。

施工机械噪声由施工机械所造成，如吊装机、电焊机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声源具体见下表。
表1-3  施工期噪声源声级范围  噪声单位：dB（A）

序号
设备名称
数量

噪音源位置

源强

备注

1

搅拌器

2台

脱硝制备系统

80

石灰石-石膏法
2

输送泵

6台

脱硝制备系统

80

3

空压机

4台

脱硝制备系统

90




表二


电动百

	门，材质：Q235衬316L

	套

	4

	

	.6

	脱硫塔出口烟道防腐

	玻璃鳞片

	项

	1

	
	2

	SO2吸收系统

		套

	4

	
	2.1

	吸收塔

	规格：4.3×22.0m，碳钢衬玻璃鳞片

	项

	4

	包括塔体、人孔门


	2.2

	吸收塔喷淋层

	喷淋管：FRP，Φ4.3m，喷嘴：特氟龙

	套

	4

	
	2.3

	吸收塔循环泵

	离心泵，流量：380m3/h，防腐耐腐材料，功率：55KW

	台

	12

	
	2.4

	吸收塔传质层

	两层，Φ4.3m，材质：FRP

	套

	4

	

吸收塔除雾

		折板式，Φ4.3m，PP，二级

	套

	4

		

侧搅拌，合金钢，功率：5.

	KW

	台

	8

	
	2.7

	氧化风管

	布管式，FRP

	套

	4

	
	2.8

	氧化风机

	罗茨风机，流量：15.4m3/min，压头：53kPa，功率：22KW

	套

	4

	
	3

	脱硫剂制备系统

		套

	1

	
	3.1

	石灰消化喷淋系统

	FRP

	套

	1

	
	3.2

	除砂网

	FRP/不锈钢

	套

	1

	
	3.3

	浆液池搅拌器

	形式：折叶式，碳钢衬胶，功率：5.5KW

	套

	1

	

离心泵，流量：18m3/h，碳钢高分子材料，功率：4.0

	W

	台

	2

	一用一备



脱硫产物处

	系统

		套

	1

		
	4.1

	沉淀池中心筒

	圆形，FRP

	套

	1

	
	4.2

	提升泵

	离心泵，防腐耐腐材料，功率：4.0KW

	台

	2

	
	4.3

	回流泵

	离心泵，防腐耐腐材料，功率：3.0KW

	台

	4

	
	4.4

	真空皮带脱水系统

	出力：6.3t/h，组合件，功率：3.0KW

	台

	1

	
	4.5

	渣浆泵

	离心泵，流量：15m3/h，防腐耐磨，功率：4.0KW

	台

	2

	
	4.6

	真空泵

	水环式，功率：75KW

	台

	1

	

回流池搅拌


折叶式，碳钢衬胶，功率：5.

	KW

	台

	2

	

		
	5.1

	事故浆液泵

	离心泵，流量：40m3/h，防腐耐磨，功率：5.5KW

	台

	1

	
	6

	工艺水系统

		套

	1

	
	6.1

	工艺水泵

	离心泵，流量：40m3/h，扬程：55m，碳钢/铸铁，功率：15KW

	台

	1

	

	项目运行情况及人员安置：该项目运行时间为每年的10月10日至次年的5月10日，即212天，所有工作人员由鄂伦春自治旗鑫磊热力有限责任公司人员调配，不新增人员。
项目建设地点见下图。
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图2-1 本项目地理位置图
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                          项目位置图

平面布置

本项目建设地址位于鄂伦春自治旗鑫磊热力有限责任公司热源厂院内。
公用工程

（1）供电

项目用电依托现有鄂伦春自治旗阿里河镇电网提供，原有的供电设施能够满足项目的用电需求。

（2）供暖

项目供热由本项目锅炉供热。

（3）给排水

给水：本项目无新增工作人员，无新增生活用水。本项目锅炉新增用水主要为尿素溶液制备用水，用水量为1272m3/a（6m3/d）。

排水：本次脱硝系统尿素溶液全部消耗，无新增生产废水产生。
投产日期

项目预计2015年11月投入使用。
劳动定员及工作制度

（1）劳动定员

项目无新增工作人员。

（2）工作制度

年工作212天，定员全部按照现有定员情况调配，无需另行增加运行和维护人员。本次技改项目工作制度不变。
主要工艺流程及产污环节
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石灰-石膏法脱硫工艺采用石灰粉吸收剂，加水消化配成石灰溶液。烟气直接进入主吸收塔，在主吸收塔内，石灰浆液与烟气接触混合，烟气中的SO2与浆液中的石灰发生一系列复杂的化学反应后被脱除，反应产物为亚硫酸钙，采用塔内曝气强制氧化，亚硫酸钙会被氧化成硫酸钙。脱硫后的烟气经除雾器除去烟气夹带的细小液滴后排入烟囱。

锅炉烟气经除尘器除尘后进入FGD，通过引风机引入吸收塔，吸收塔脱硫效率高于90%，本次环评设计脱硫效率按照80%计算，根据石灰石-石膏法的日常运行情况，达到80％的脱硫效率可行。从吸收塔出来的净烟气温度约为50℃，通过塔顶烟囱排放。

本项目脱硫工艺反应式如下：

SO2+H2O→H2SO3(溶解)

H2S⇋O3H++HSO3-(电离)

石灰的主要成分是CaO，其反应式为：

CaO(s)+H2O(1)←→Ca(OH)2(aq)

Ca(HO)2(aq)←→Ca2+2OH-
在溶液中，SO32-和HSO3-与部分消化溶液的石灰反应：

SO32-+Ca(OH)2+2H+←→CaSO3(ap)+H2O

SO2+(ap)2+CaSO3(ap)+H2O(1)←→Ca(HSO3)2
当吸收液的pH值控制得较低时(≤6.0)循环吸收液形成了CaSO3和Ca(HSO3)2的混合物。该混合物以缓冲液的性质存在，使吸收的pH值保持相对平稳。

在塔内的浆液循环槽，SO32-、冲入HSO3-冲入空气进行强制氧化，其反应如下：

HSO3-+1/202(g)←→SO32-+H+
SO32-+1/202(g)←→SO42-
石灰-石膏法脱硫工艺以石灰浆液作为脱硫剂，在塔内强制氧化形成石膏。控制浆液氧化的pH值为6.0，氧化率95%以上，系统不会出现结垢堵塞现象，运行安全可靠。

该项目脱硫废水全部循环利用，不外排，同时该项目不新增生活污水，所以本项目不产生外排废水。

	项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实：
1、本次技改项目完成后，3×29MW锅炉和1台58MW锅炉采用石灰-石膏法脱硫、SNCR脱硝法、布袋除尘和湿式除尘工艺对烟气进行处理，其中3×29MW锅炉采用湿式除尘器除尘，1炉配置1套，58MW锅炉采用布袋除尘器除尘。脱硫塔为一炉一塔，脱硝为炉内脱硝（SNCR），一炉一套脱硝系统。4台锅炉共用一根80m烟囱。布置顺序为：锅炉烟气→脱硝系统→除尘系统→脱硫系统→烟囱排放。

本次技改工程仅在现有工程的基础上每台锅炉增加一套石灰-石膏法脱硫装置，其余工程不发生变更，仍按照原环评确定的内容进行。
经我公司对鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热锅炉烟气脱硫项目的现场概况调查和环境管理检查，该建设单位按着环境影响报告表要求和环保局的批复要求，项目无重大变动，完成了有关环保设施及措施建设，符合竣工环保验收条件。



表三


排放量

	/a

	技改项目

排放量t/a

	“以新带老”

消减量t/a

	项目最终排放量t/a

	
	二氧化硫

	282

	0

	225.6

	56.4



	表3-5“三同时”落实情况表
环境要素

污染源或污染因子

环评

实际

治理措施或对策和验收内容

验收标准

治理措施或对策和验收内容

验收标准

环境空气

锅炉烟气：二氧化硫
脱硫效率不低于80%的4套锅炉烟气脱硫系统，80米高烟囱

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2 锅炉大气污染物排放浓度限值

锅炉烟气经锅炉安装的石灰石-石膏法脱硫处理后经80米高排气筒排放，

经检测脱硫效率为84.7%

经检测锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2 锅炉大气污染物排放浓度限值（SO2:300 mg/m3）

声环境

噪声

送风机进风口加装消声器；主要产噪设备布置于厂房或机房内。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准

昼间60dB(A)，夜间50dB(A)

送风机进风口加装消声器；主要产噪设备布置于厂房或机房内。
经检测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准

昼间60dB(A)，夜间50dB(A)

固废

脱硫

石灰石粉储罐
石膏直接和锅炉灰渣一同存储在防渗、封闭的渣仓内，定期和锅炉灰渣运至砖厂综合利用。粉尘自然落入石灰粉罐，作为原料再利用。
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001）

统一收集外售给许继峰已签协议

满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001）




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
4.1环境影响报告书（表）主要结论与建议
4.1.1、项目概况

（1）项目概述 
本项目位于鄂伦春自治旗鑫磊热力有限责任公司热源厂院内，在锅炉主厂房安装脱硫设备。本次新增脱硫系统采用石灰-石膏法工艺，对厂区内现有3台29MW燃煤热水锅炉和1台58MW燃煤热水锅烟气中二氧化硫进行脱硫，每台锅炉配置一套脱硫系统，脱硫效率不低于80%。总投资为1160万元，不新增占地，不增加劳动定员。

（2）产业政策

项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），本项目属于鼓励类，三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用及治理工程。项目建设符合国家产业政策。

4.1.2、环境影响评价结论：
项目符合产业政策，排放的污染物经治理后可以达标，从环保角度分析该项目
可行。

环境质量现状评价结论：

项目区环境空气质量、声环境质量均能满足相应功能区要求，监测点位处各项监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
环境保护措施结论：

采用石灰石-石膏法脱硫，建设单位必须保证脱硫设备的稳定运行，脱硫效率在80％以上，经过脱硫后锅炉废气经过原80m高烟囱排放。

脱硫废水直接用于渣场的炉渣润渣工作，禁止随意散排。

石灰石粉储罐顶部设置布袋除尘器对其罐装过程产生的粉尘进行收尘处理，收集的粉尘自然落入石灰粉料仓内，作为原料再次利用，不外排，布袋除尘器设计除尘效率必须达到99％以上，处理后废气经过15m以上排气筒排放。

石灰粉入罐过程不在夜间进行，不对夜间噪声产生贡献，风机等主要生产设备设置于锅炉房内部。

石膏直接和锅炉灰渣一同存储在防渗、封闭的渣仓内，定期和锅炉灰渣运至建筑材料厂综合利用。除尘器收集的粉尘自然落入石灰粉罐，作为原料再利用。

噪声

本项目主要产噪设备如空压机等选用低噪设备，均置于锅炉主厂房内，风机出口设置消声器，设备经距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，运营过程中对周围声环境影响较小。

4.1.4、项目选址可行性分析

本次技改项目在现有场地内进行建设，不新增占地。

4.1.5、建议

为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议：

（1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。

（2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。
（3）严格执行环保设施“三同时”制度

项目应严格按照工程设计文件和环境影响报告表中的要求进行污染控制设施的建设，做到环保设施“三同时”，即环保设施与主体工程要同时设计、同时施工、同时投入运行；同时要确保污染控制设施建成使用后，其控制效果符合工程设计要求。

（4）做好管道及设备的密闭，减少气体泄漏，防止污染环境；

（5）切实落实需整改的措施，解决现有存在的环境问题。

（6）建立环境管理制度，做到责任到人。

（7）做好设备维护检修工作，保持设备运行工况良好。

（8）加强污染防治设施的运行、维护和管理，保证污染防治设施正常稳定运行，确保达标排放。
4.1.6、环评总结论

本次脱硫技术改造项目符合国家产业政策，项目选址符合城市总体规划。项目不涉及生态红线、水源保护区、文物等敏感点。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。
4.2审批部门审批决定
内蒙古宾力热力有限公司：

你单位报批的《鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热锅炉烟气脱硫项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究形成如下意见：

阿里河镇集中供热工程位于阿里河镇西南，现有3台型号为SHW29-1.25/130/70-AII热水锅炉和1台型号为SHW58-1.6/150/90-Aa热水锅炉。目前3台29MW锅炉采用湿式除尘器除尘，58MW锅炉采用布袋除尘器，锅炉未安装脱硫装置，本项目工程内容为供热锅炉安装石灰-石膏烟气脱硫设施，采用“一炉一塔”形式，脱硫效率大于80&，脱硫系统包括脱硫剂制备系统，烟气系统，二氧化硫吸收氧化系统，脱硫副产物处理系统，工艺水系统及其他辅助系统，项目总投资1160万元。其中环保投资1160万元，占总投资的100%。

项目建设及运营中应重点做好的工作

严格落实大气我Iran防止措施，石灰石分储存场地要进行封闭；

严格落实固体废物手机储存处置措施，脱硫石膏要进行综合利用；

严格落实水污染物防治措施，脱硫废水用于渣场降尘，禁止随意散排。

三、工程建设必须严格执行环境保护设施与主题工程同时设计，同时施工，

同时投产使用的耳环架保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，工程建成后，必须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入生产。

四、我局同意鄂伦春自治旗环境保护局对该项目的初步审查意见，并委托鄂

伦春自治旗环境保护局负责该项目日常的环境保护监督检查工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送

鄂伦春自治旗环境保护局，并按规定接受各级环境保护主管部门的日常监督检查。

环评批复与环境保护设施实际完成对比表

	环评审批意见
	落实情况
	备注

	本项目为技术改造项目，项目建设地点位于鄂伦春自治旗鑫磊热力有限责任公司热源厂院内，项目对现有3台29MW热水锅炉和1台58MW热水锅炉配置脱硫系统进行烟气脱硫，采用石灰-石膏法脱硫工艺对4台锅炉排放的二氧化硫进行脱硫治理，每台锅炉配置一套脱硫系统，脱硫剂为石灰石粉，新建脱硫剂制备系统、烟气系统、SO2吸收氧化系统、脱硫副产物处理系统、工艺水系统及其他辅助系统，办公生活、公辅设施等均依托现有工程吗项目总投资为1160万元，其中环保投资1160万元，占总投资的100%。
    项目在全面落实报告表及批复提出的各项污染物防止措施后，对环境的不利影响可得到减缓控制，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模和拟采取环境保护对策措施。
	本项目为技术改造项目，项目建设地点位于鄂伦春自治旗鑫磊热力有限责任公司热源厂院内，项目对现有3台29MW热水锅炉和1台58MW热水锅炉配置脱硫系统进行烟气脱硫，采用石灰-石膏法脱硫工艺对4台锅炉排放的二氧化硫进行脱硫治理，每台锅炉配置一套脱硫系统，脱硫剂为石灰石粉，新建脱硫剂制备系统、烟气系统、SO2吸收氧化系统、脱硫副产物处理系统、工艺水系统及其他辅助系统，办公生活、公辅设施等均依托现有工程吗项目总投资为1160万元，其中环保投资1160万元，占总投资的100%。
 项目在全面落实报告表及批复提出的各项污染物防止措施后，对环境的不利影响可得到减缓控制。
	已落实

	加强施工期环境管理，设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，夜间不得施工。
	加强施工期环境管理，设备安装过程中严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。施工期产生的废水和固体废弃物集中收集后统一处置，施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，夜间未进行施工。
	已落实

	认真落实大气防治措施。技改后锅炉烟气中二氧化硫排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2锅炉大气污染物排放浓度限值中工艺设计规定。
	认真落实大气防治措施。技改后锅炉烟气中氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2锅炉大气污染物排放浓度限值工艺设计规定。
	已落实

	采取妥善控制措施，项目对新增设备进一步采取减振、消声处理，再经距离衰减后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
	采取妥善控制措施，项目对新增设备进一步采取减振、消声处理，再经距离衰减后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
	已落实


表五

	验收监测质量保证及质量控制：

锅炉废气监测分析方法见表5-1。

表5-1 锅炉废气监测分析方法

项目

方法依据

分析方法

检出限mg/m3
二氧化硫
HJ 57-2017
固定污染源排气中二氧化硫的测定 定位电解法
3
项目监测仪器见表5-2。

表5-2 仪器设备基本情况表

项目

仪器名称

型号

编号

二氧化硫
自动烟尘烟气综合测试仪
ZR-3260
326017013331
326017013323
厂界噪声监测分析方法见表5-3。

表5-3 厂界噪声监测分析方法

监测项目

监测标准

使用设备

方法监测范围

厂界噪声

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）

AWA6228多功能声级计(JHJ-Y-50 )  
30~120 dB(A)

项目监测仪器见表5-4。

表5-4 仪器设备基本情况表

项目

仪器名称

型号

编号

工业企业厂界环境噪声

声校准器
 AWA6222A声校准器(JHJ-Y-51)
(JHJ-Y-51)
气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
⑴无组织采样和分析过程严格按《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）进行。加采平行样，通过平行样的合格率来保证监测和分析结果的准确性。

⑵专人监控工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。

⑶按技术规范要求合理布设监测点位，保证了各监测点位布设的科学性和可比性。

⑷监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。

废气监测质量控制见表5-5
被校准仪器编号

所用标准

气体名称

所用标准气体编号

保证值

测定结果

生产厂商名称

326017013331 
氮气中氧气

2515032

10.50±1%

10.51

环境保护部标准样品研究所

氮气中二氧

化硫

0115595

144.00 mg/m3±2%

144.01

氮气中一氧

化氮

0315396

139.28mg/m3±2%

139.01

326017013323
氮气中氧气

2515032

10.50±1%

10.51

氮气中二氧

化硫

0115595

144.00 mg/m3±2%

144.00

氮气中一氧

化氮

0315396

139.28mg/m3±2%

139.00

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB3875-2010）规定，测量前、后均用AWA 6228+型声校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于 0.5dB（A），噪声仪校准记录见表 5-6。
表5-6 噪声仪校准记录 ： 单位：dB （A）
校准日期

标准值（dB）

校准测量后

值（dB ）

校准前后偏差

偏差允许范围

评价

2019.3.6
94.0

93.9
0.1
0.5

合格

94.0

93.8
0.2
0.5

合格

2019.3.7
94.0

94.1
0.1

0.5

合格

94.0

93.8

0.2

0.5

合格

人员资质

监测人员均经过培训并持证上岗。

监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）。

（3）废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）噪声监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行声级校准。
受测设备相关信息
编号

设备情况

名称

型号

制造厂家

投入运行时间

运行负荷%
烟囱高度

1

锅炉

80TSHW58-1.6/150/90-AH

哈尔滨东泰

2015

75

80m

2

锅炉

40TSHW29-1.25/130/70-AH

哈尔滨东泰

2014

75

3

锅炉

40TSHW29-1.25/130/70-AH

哈尔滨东泰

2014

75

4

锅炉

40TSHW29-1.25/130/70-AH

哈尔滨东泰

2014

75




表六
	验收监测内容：

	
	监测位置
	监测项目
	测点数
	监测频次

	废气验收

监测内容
	1#、2#、3#、4#锅炉的排气管道上脱硫处理前各设1个监测断面，处理后设置1个监测断面
	1#、2#、3#、4#采样口分别监测除尘器前氮二氧化硫、5#采样口监测除尘器后二氧化硫
	5
	每天3次，连续监测2天

	噪声验收

监测内容
	锅炉房厂界外1m处
	等效A声级
	4
	昼、夜各1次，连续监测2天

	监测分析

方法
	监测分析项目
	监测分析方法
	方法来源

	
	二氧化硫
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定位电解法
	HJ 57-2017

	
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008

	锅炉烟气监测点位示意图：
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噪声检测点位图
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表七

	验收监测期间生产工况记录：

受内蒙古宾力热力有限公司的委托, 北京京环建环境质量检测中心于 2019 年3月6-7日对鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热锅炉烟气脱硫项目进行环保设施竣工验收监测，本项目验收监测期间，参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》附录3工况记录推荐方法中“3辅助工程3.1锅炉”对正常运行期间的工况进行核定和监测，运行期间各项污染防治措施稳定运行，锅炉运行负荷为75%-80%，满足验收监测对工况的要求。
污染物排放监测结果


	验收监测结果：噪声单位：dB（A）

	噪声监测点位布设（示意图）监测结果
	检测点编号
	检测点名称
	检测日期
	检测时间
	噪声结果

LeqdB(A)

	
	1
	厂界东侧墙外1米处
	2019.03.6
	13:01-13:02
	57.0

	
	
	
	
	22:10-22:11
	47.5

	
	
	
	2019.03.7
	10:27-10:28
	56.6

	
	
	
	
	22:05-22:06
	47.0

	
	2
	厂界南侧墙外

1米处
	2019.03.6
	13:22-13:23
	57.4

	
	
	
	
	22:30-22:31
	48.0

	
	
	
	2019.03.7
	10:52-10:53
	56.1

	
	
	
	
	22:18-22:19
	47.0

	
	3
	厂界西侧墙外

1米处
	2019.03.6
	13:46-13:47
	57.3

	
	
	
	
	22:40-22:41
	48.0

	
	
	
	2019.03.7
	10:57-10:58
	55.1

	
	
	
	
	22:30-22:31
	46.6

	
	4
	厂界北侧墙外

1处
	2019.03.6
	13:58-13:59
	56.5

	
	
	
	
	22:55-22:56
	46.9

	
	
	
	2019.03.7
	11:19-11:20
	57.1

	
	
	
	
	22:55-22:56
	47.5

	
	现场检测示意图：
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	备 注：测量值为声源正常工作时环境噪声检测结果


监测结果表明：厂界东、南、西、北侧2019.03.6昼间噪声监测值在56.5~57.4dB（A）之间，夜间噪声监测值在46.9~48.0dB（A）之间，2019.03.7昼间噪声监测值在55.1~56.6B（A）之间，夜间噪声监测值在46.6~47.5dB（A）之间，以上监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

表八
表8-1 第1台炉锅炉废气检测结果

	监测位置
	检测日期
	检测频次
	二氧化硫（mg/m3）

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）

	1#处理前
	2019年

3月6日
	第1次
	592.1 
	612.5
	16.5 

	
	
	第2次
	523.1 
	527.5 
	15.9 

	
	
	第3次
	517.5 
	530.8 
	13.5 

	
	2019年

3月7日


	第1次
	514.2 
	546.1 
	17.1 

	
	
	第2次
	524.9 
	543.0 
	18.2 

	
	
	第3次
	547.2 
	576.0 
	21.1 

	1#处理后
	2019年

3月6日
	第1次
	76.1 
	100.4 
	3.0 

	
	
	第2次
	78.3 
	111.9 
	3.3 

	
	
	第3次
	81.7 
	107.7 
	3.0 

	
	2019年

3月7日


	第1次
	73.5 
	105.0 
	2.9 

	
	
	第2次
	80.2 
	109.4 
	3.0 

	
	
	第3次
	72.0 
	96.0 
	2.6 

	锅炉废气处理设施处理前排放量（kg/h）
	17.1

	锅炉废气处理设施处理前平均排放浓度（mg/m3）
	556.0

	锅炉废气处理设施处理后平均排放浓度（mg/m3）
	105.1

	锅炉废气处理设施处理后排放量（kg/h）
	3.0

	处理效率（%）
	82.5

	最高允许排放浓度（mg/m3）    
	300  

	达标情况                         达标


表8-2 第2台炉锅炉废气检测结果

	监测位置
	检测日期
	检测频次
	二氧化硫（mg/m3）

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）

	2#处理前
	2019年

3月6日
	第1次
	542.1 
	575.7 
	12.7 

	
	
	第2次
	533.1 
	576.3 
	13.3 

	
	
	第3次
	505.5 
	541.6 
	10.4 

	
	2019年

3月7日


	第1次
	494.2 
	515.7 
	11.7 

	
	
	第2次
	524.9 
	567.5 
	11.2 

	
	
	第3次
	517.2 
	535.0 
	11.7 

	2#处理后
	2019年

3月6日
	第1次
	76.1 
	90.4 
	1.9 

	
	
	第2次
	78.3 
	100.0 
	1.7 

	
	
	第3次
	81.7 
	98.0 
	1.9 

	
	2019年

3月7日


	第1次
	73.5 
	84.8 
	1.8 

	
	
	第2次
	80.2 
	89.1 
	1.8 

	
	
	第3次
	82.0 
	93.7 
	2.1 

	锅炉废气处理设施处理前排放量（kg/h）
	11.8

	锅炉废气处理设施处理前平均排放浓度（mg/m3）
	552.0

	锅炉废气处理设施处理后平均排放浓度（mg/m3）
	92.7

	锅炉废气处理设施处理后排放量（kg/h）
	1.9

	处理效率（%）
	84.2

	最高允许排放浓度（mg/m3）    
	300  

	达标情况
	达标


表8-3第3台炉废气检测结果

	监测位置
	检测日期
	检测频次
	二氧化硫（mg/m3）

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）

	3#处理前
	2019年

3月6日
	第1次
	532.1 
	555.2 
	10.9 

	
	
	第2次
	523.1 
	541.1 
	11.9 

	
	
	第3次
	487.5 
	504.3 
	10.8 

	
	2019年

3月7日


	第1次
	544.2 
	572.8 
	14.4 

	
	
	第2次
	504.9 
	509.1 
	12.3 

	
	
	第3次
	517.2 
	559.1 
	11.4 

	3#处理后
	2019年

3月6日
	第1次
	79.6 
	117.9 
	1.9 

	
	
	第2次
	78.0 
	111.4 
	1.7 

	
	
	第3次
	80.7 
	106.4 
	2.3 

	
	2019年

3月7日


	第1次
	73.5 
	105.0 
	1.8 

	
	
	第2次
	80.2 
	109.4 
	1.8 

	
	
	第3次
	82.0 
	115.8 
	2.2 

	锅炉废气处理设施处理前排放量（kg/h）
	11.9

	锅炉废气处理设施处理前平均排放浓度（mg/m3）
	540.3

	锅炉废气处理设施处理后平均排放浓度（mg/m3）
	111.0

	锅炉废气处理设施处理后排放量（kg/h）
	1.9

	处理效率（%）
	83.8

	最高允许排放浓度（mg/m3）    
	300  

	达标情况
	达标


表8-4 第4台炉废气检测结果

	监测位置
	检测日期
	检测频次
	二氧化硫（mg/m3）

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）

	4#处理前
	2019年

3月6日
	第1次
	491.1 
	521.5 
	11.4 

	
	
	第2次
	541.0 
	569.5 
	11.7 

	
	
	第3次
	527.5 
	531.9 
	11.5 

	
	2019年

3月7日


	第1次
	504.2 
	540.2 
	12.3 

	
	
	第2次
	514.9 
	498.3 
	11.6 

	
	
	第3次
	527.2 
	531.6 
	12.4 

	4#处理后
	2019年

3月6日
	第1次
	72.6 
	107.6 
	2.4 

	
	
	第2次
	78.3 
	111.9 
	1.7 

	
	
	第3次
	71.1 
	93.8 
	2.1

	
	2019年

3月7日


	第1次
	73.5 
	105.0 
	2.5 

	
	
	第2次
	80.2 
	109.4 
	2.5 

	
	
	第3次
	82.0 
	115.8 
	1.7 

	锅炉废气处理设施处理前排放量（kg/h）
	11.8

	锅炉废气处理设施处理前平均排放浓度（mg/m3）
	532.2

	锅炉废气处理设施处理后平均排放浓度（mg/m3）
	107.2

	锅炉废气处理设施处理后排放量（kg/h）
	2.2

	处理效率（%）
	81.8

	最高允许排放浓度（mg/m3）    
	300  

	达标情况
	达标


表8-5 锅炉总排口废气检测结果

	监测位置
	检测
日期
	检测
频次
	二氧化硫（mg/m3）

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）

	1#
	2019年

3月6日
	第1次
	76.6 
	113.5 
	8.7 

	
	
	第2次
	78.3 
	111.9 
	9.2 

	
	
	第3次
	81.7 
	107.7 
	8.3 

	
	2019年

3月7日


	第1次
	73.5 
	105.0 
	8.1 

	
	
	第2次
	70.2 
	95.7 
	7.4 

	
	
	第3次
	89.2 
	125.9 
	9.0 

	1#平均排放量（kg/h）
	17.1

	2#平均排放量（kg/h）
	11.8

	3#平均排放量（kg/h）
	11.9

	4#平均排放量（kg/h）
	11.8

	锅炉废气处理设施处理前排放量（kg/h）
	52.7

	锅炉废气处理设施处理前平均排放浓度（mg/m3）
	541.2

	锅炉废气处理设施处理后平均排放浓度（mg/m3）
	125.9

	5#平均排放量（kg/h）
	8.5

	处理效率（%）
	83.9

	最高允许排放浓度（mg/m3） 300      

	达标情况                                      达标


监测结果表明：锅炉废气处理设施处理前监控排放情况，第1台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：527.5-612.5mg/m3，二氧化硫排放量13.5-21.2kg/h；

第2台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：515.7-576.3mg/m3，二氧化硫排放量10.4-13.3kg/h；

第3台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：504.3-572.8mg/m3，二氧化硫排放量10.8-14.4kg/h；

第4台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：498.3-569.5mg/m3，二氧化硫排放量11.4-12.4kg/h；
锅炉废气处理设施处理后监控点排放情况，第1台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：96.0-111.9mg/m3，二氧化硫排放量2.6-3.3kg/h；处理率82.5%；检测结果符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准限值要求。
第2台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：84.8-100.0mg/m3，二氧化硫排放量1.7-2.1kg/h；处理率84.2%；

第3台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：105.0-117.9mg/m3，二氧化硫排放量1.7-2.2kg/h；处理率83.8%；

第4台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：93.8-111.9mg/m3，二氧化硫排放量1.7-2.5kg/h；处理率81.8%；
锅炉废气总排口二氧化硫排放浓度95.7-125.9mg/m3，二氧化硫排放量7.4-9.2kg/h，脱硫效率为83.9%，结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

锅炉废气处理设施处理后监控点二氧化硫实际年排放总量52.7t/a, 环评总量建议 指标56.4 t/a,满足环评总量控制指标要求。
表8-2 污染物排放总量核算结果与评价表
	序号
	污染物
	类别
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（kg/h）
	年运行时间（h）
	实际年排放总量（t/a）
	环评总量建议 指标（t/a）

	1
	二氧化硫
	3台29MW热水锅炉和1台58MW热水锅炉
	110.5
	8.5
	5088
	52.2
	56.4


表九
	验收监测结论：

1、内蒙古宾力热力有限公司供热锅炉烟气脱硫项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求进行了项目前期的环境影响评价工作，以上文件皆取得批复文件和备案，审批手续齐全、完整。项目竣工后，按照建设项目竣工环境保护验收的要求和规定提出了竣工验收申请。

2、验收监测期间，各项监测结果如下：

（1）验收监测期间，参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》附录3工况记录推荐方法中“3辅助工程3.1锅炉”对正常运行期间的工况进行核定和监测，运行期间各项污染防治措施稳定运行，锅炉运行负荷为75%，满足验收监测对工况的要求。

（2）锅炉烟气经检测，锅炉废气处理设施处理前监控排放情况，第1台炉锅炉废气检测结果：二氧化硫排放浓度：527.5-612.5mg/m3，二氧化硫排放量13.5-21.2kg/h；第2台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：515.7-576.3mg/m3，二氧化硫排放量10.4-13.3kg/h；第3台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：504.3-572.8mg/m3，二氧化硫排放量10.8-14.4kg/h；第4台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：498.3-569.5mg/m3，二氧化硫排放量11.4-12.4kg/h；

锅炉废气处理设施处理后监控点排放情况，第1台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：96.0-111.9mg/m3，二氧化硫排放量2.6-3.3kg/h；处理率82.5%；检测结果符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准限值要求。
第2台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：84.8-100.0mg/m3，二氧化硫排放量1.7-2.1kg/h；处理率84.2%；

第3台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：105.0-117.9mg/m3，二氧化硫排放量1.7-2.2kg/h；处理率83.8%；


	第4台炉锅炉废气检测结果二氧化硫排放浓度：93.8-111.9mg/m3，二氧化硫排放量1.7-2.5kg/h；处理率81.8%；

锅炉废气总排口二氧化硫排放浓度95.7-125.9mg/m3，二氧化硫排放量7.4-9.2kg/h，脱硫效率为83.9%，其污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2锅炉大气污染物排放浓度限值要求；经监测，石灰-石膏法烟气脱硫工艺检测期间脱硝效率约在83.9%，满足80%以上脱硝效率环评设计要求。
锅炉废气处理设施处理后监控点二氧化硫实际年排放总量52.7t/a, 环评总量建议 指标56.4 t/a,满足环评总量控制指标要求。
（3）厂界东、南、西、北侧2019.03.6昼间噪声监测值在56.5~57.4dB（A）之间，夜间噪声监测值在46.9~48.0dB（A）之间，2019.03.7昼间噪声监测值在55.1~56.6B（A）之间，夜间噪声监测值在46.6~47.5dB（A）之间，
以上监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；

（4）建立了较完善的环境监督管理制度，防止污染事故发生。

验收结论
1.经我公司对鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热锅炉烟气脱硫项目的现场概况调查和环境管理检查，该建设单位按着环境影响报告表要求和环保局的批复要求，项目无重大变动，完成了有关环保设施及措施建设，符合竣工环保验收条件。
2.验收期间有组织排放废气检测结果：本项目锅炉产生的有组织废气经布袋除尘器+脱硫装置+SNCR脱硝处理后由80米高烟囱排放，监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。锅炉废气处理设施处理后监控点二氧化硫实际年排放总量52.7t/a, 环评总量建议 指标56.4 t/a,满足环评总量控制指标要求。
3.验收期间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4.固体废物调查结论：

该项目脱硫石膏、石灰石粉罐布袋除尘器收集的粉尘运至阿里河镇宾力建筑工程有限责任公司（阿里河镇宾力建筑工程有限责任公司新型建筑材料生产项目（报告中简称“砖厂”）隶属于该项目建设单位）。

4、建议

（1）加强各环保设备的运行管理，确保污染物排放持续达标，做好在线监测设备维护工作，保持锅炉房及附属设施的整洁卫生。

（2）加强员工管理，定期组织环保培训和宣传，提高员工环保意识。

（3）加强环境风险防范管理，并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，防治发生环境污染事件。


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热锅炉烟气脱硫项目
	项目代码
	N7722大气污染治理
	建设地点
	鄂伦春自治旗鑫磊热力有限责任公司热源厂院内

	
	行业类别（分类管理名录）
	99 脱硫、脱硝、除尘等工程
	建设性质
	(新建  ( 改扩建  √技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	

	
	设计生产能力
	
	实际生产能力
	
	环评单位
	内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	呼伦贝尔市环境保护局
	审批文号
	呼环审表字[2015]002号
	环评文件类型
	一般类环境影响评价报告表

	
	开工日期
	2015年5月
	竣工日期
	2015年11月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	北京京环建环境质量检测中心
	环保设施监测单位
	北京京环建环境 质量检测中心
	验收监测时工况
	75%

	
	投资总概算（万元）
	1160
	环保投资总概算（万元）
	1160
	所占比例（%）
	100

	
	实际总投资
	1160
	实际环保投资（万元）
	1160
	所占比例（%）
	100

	
	废水治理（万元）
	5
	废气治理（万元）
	1120
	噪声治理（万元）
	0
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	30

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	5088小时

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2019年3月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	282
	110.5
	300
	322
	269.8
	52.2
	56.4
	269.8
	52.2
	
	
	-217.6

	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克

附图1 项目现场情况：
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脱硫设施                                 锅炉房
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附件2 环评批复：
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附件3 采样监测人员上岗证：
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附件4 固废处理协议：
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附件5 营业执照：
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附件6检测报告：
仅用于鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热锅炉烟气脱硫项目竣工环境保护验收使用










