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表一

	建设项目名称
	呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目

	建设单位名称
	鄂伦春自治旗宾力物业服务有限责任公司

	建设项目性质
	新建  改扩建  技改√  迁建

	建设地点
	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇鄂伦春自治旗宾利物业服务有限责任公司热源厂院内

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	/

	实际生产能力
	/

	建设项目环评时间
	2019年2月
	开工建设时间
	2019年2月

	调试时间
	2019年2月
	验收现场监测时间
	2019年2月22~23

	环评报告表

审批部门
	鄂伦春自治旗环境保护局
	环评报告表

编制单位
	内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	哈尔滨东泰环保锅炉有限公司

	投资总概算
	1400万元
	环保投资总概算
	700万元
	比例
	50%

	实际总概算
	1400万元
	环保投资
	700万元
	比例
	50%

	验收监测依据
	1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）；

2、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017.7.16）；

3、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，环境保护部，2017.11.20）；

4、《关于废止部分环保部门规章和规范性文件的决定》（部令 第40号，环境保护部，2016.7.13）；

5、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

6、生态环境部发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)；

7、内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司《呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目环境影响报告表》2019年2月。

8、鄂伦春自治旗环境保护局关于呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目环境影响报告表的批复，鄂环审表字[2019] 10号。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	验收监测评价标准：

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2锅炉大气污染物排放浓度限值；

2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	
	污染物排放标准限值及标准来源

	
	项目运营期锅炉大气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2锅炉大气污染物排放浓度限值具体见下表。

表1-1 新建锅炉大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3
污染物项目

燃煤锅炉

污染物排放监控位置

氮氧化物

300mg/m3
烟囱或烟道

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目工程量小，施工期噪声主要来自电锯、电钻、吊车等施工机械以及施工材料运输车辆。

施工机械噪声由施工机械所造成，如吊装机、电焊机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声源具体见下表。
表1-2  施工期噪声源声级范围  噪声单位：dB（A）

序号
设备名称
数量

噪音源位置

源强

备注

1

搅拌器

2台

脱硝制备系统

80

SNCR系统

2

输送泵

6台

脱硝制备系统

80

3

空压机

4台

脱硝制备系统

90




表二

	工程建设内容：

呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目，本项目建设地址位于鄂伦春自治旗宾力物业服务有限责任公司热源厂内，厂区中心地理坐标N50°34'35.63"，E123°42'35.70"。项目东侧为居名点，南侧为铁路线，铁路线南侧为客运站，西侧为兴安路，北侧为加油站和向阳路，向阳路北侧为客运站和法院，东厂界紧邻居民点，西厂界距离最近居民点为75m。项目无新增工作人员。

年工作212天，定员全部按照现有定员情况调配，无需另行增加运行和维护人员。本次技改项目工作制度不变。本项目主要对4台热水锅炉（3台29MW热水锅炉（2用1备）和1台58MW高温热水锅炉）燃烧系统进行脱硝技术改造。每台锅炉配置一套SNCR脱硝系统，共配置4套。脱硝设备场地用于存放袋装尿素、尿素溶解罐、尿素储存罐、稀释水箱、空压机、稳压罐及各类泵体等脱硝设备；脱硝空压站用来存放空压机及储气罐等设备；在锅炉间二楼靠墙位置处布置缓冲罐、喷淋泵。电控系统的配电柜体放在原有的锅炉电控间内。

本次技改项目完成后，3×29MW锅炉和1台58MW锅炉采用石灰-石膏法脱硫、SNCR脱硝法、陶瓷多管除尘和湿式除尘工艺对烟气进行处理，其中3×29MW锅炉采用湿式除尘器除尘，1炉配置1套，58MW锅炉采用陶瓷多管除尘。脱硫塔为一炉一塔，脱硝为炉内脱硝（SNCR），一炉一套脱硝系统。4台锅炉共用一根80m烟囱。布置顺序为：锅炉烟气→脱硝系统→除尘系统→脱硫系统→烟囱排放。

本次技改工程仅在现有工程的基础上每台锅炉增加一套SNCR脱硝装置，其余工程不发生变更，仍按照原环评确定的内容进行。

项目建设地点见下图。
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图2-1 本项目地理位置图
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                          项目位置图

本项目组成见表2-1。

表2-1 本项目组成一览表
类别

项目名称

工程内容

是否变更

主体工程

SNCR脱硝系统

4套SNCR脱硝系统，设计脱硝效率不低于40%，每台锅炉设置一套。脱硝剂尿素放置在锅炉房内。烟气总排放口安装在线监测装置

无变化
公用工程

供电

电力统一由阿里河电业局提供，依托现有供电系统
无变化
环保工程

噪声治理

斗式提升机、风机等脱硝设备采取基础减振、墙体隔声

无变化
固废治理

废包装袋属于一般工业固废，集中收集后，外售综合利用。

无变化
储运工程

脱硝剂储存

袋装脱硝剂储存在锅炉主厂房煤廊

无变化
本项目主要设备见表2-2，2-3。

表2-2  3×29MW热水锅炉脱硝设备一览表
系统

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

尿素溶液制备模块

1

尿素溶液溶解罐

Φ2×2.4m；同溶液接触材质304

座

1

4h量

2

溶解罐搅拌器

主轴 叶片材质304

台

1

3

尿素溶液输送泵

Q=5m3/h，H=10m过流部件304

台

1

4

手动球阀

304，DN32，PN1.0，尿素溶液

个

2

5

篮式过滤器

304，DN32，PN1.0，尿素溶液

个

1

6

尿素溶液管道及其附件

尿素DN32

米

20

7

工艺来水管道

软化水 DN50

米

30

供暖热水

8

手动球阀

碳钢，DN50，PN1.0，水

个

1

厂区提供热水

9

磁翻板就地液位计

量程0-2.0m

个

1

10

检修球阀

DN25 材质304

个

2

11

排污球阀

DN40 材质305

个

1

12

压力表

M20*1.5，0~0.6MPa

台

1

13

人孔

DN600

个

1

14

爬梯及护栏

台

1

尿素溶液存储、输送模块

1

尿素溶液储罐

Φ3.5×4.0m材质304

座

1

24h量

2

尿素溶液输送泵

Q=2.2m3/h，H=70m

台

2

3

手动球阀

304，DN32，PN1.0，尿素溶液

台

8

4

手动球阀

304，DN25，PN1.0，尿素溶液

台

3

5

篮式过滤器

304，DN32，PN1.0，尿素溶液

台

2

6

旋启式止回阀

304 DN32

个

2

7

伴热盘管

材质304 DN40

套

1

8

球阀

材质304 DN40

个

2

9

输送管道及其附件

尿素溶液DN25

米

150

估计值

10

就地磁翻板液位计

量程0-3.6m

台

1

11

检修球阀

DN25 材质304

个

2

12

排污球阀

DN40 材质304

个

1

13

压力表

M20*1.5，0~1.0MPa

台

2

14

双金属温度计

台

1

15

人孔

DN600

个

1

16

护栏爬梯

台

1

尿素喷射模块

1

分配箱

Φ89×3mm，L=0.6m，碳钢，压缩空气

台

6

2

分配箱

Φ89×4mm，L=0.6m，304，尿素溶液

台

6

3

喷枪

流量 20-120L/min

台

18

4

套管及快装接头

310SS

台

18

5

金属软管

DN15，长1.5m，304SS材质，耐压1.0MPa

台

36

6

管道及其附件

尿素溶液DN25

套

3

7

转子流量计

玻璃浮子流量计 量程150L/h

个

18

8

压力表

M20*1.5，0~1.0MPa

台

36

压缩空气气源

1

空压机

12m3/min，0.8MPa

台

2

2

过滤器

12m3/min

台

1

3

储气罐

3m3，0.8MPa

台

1

4

管道及其附件

压缩空气DN32

套

3

电控设备

1

380V动力配电箱

含搅拌器、水泵等配电

台份

1

2

控制柜

现场布置手动控制

台份

1

3

电线电缆桥架

台份

1

表2-3  1×58MW热水锅炉脱硝设备一览表
系统

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

尿素溶液制备模块

1

尿素溶液溶解罐

Φ1.8×2.1m；同溶液接触材质304

座

1

4h量

2

溶解罐搅拌器

主轴 叶片材质304

台

1

3

尿素溶液输送泵

Q=5m3/h，H=10m过流部件304

台

1

4

手动球阀

304，DN32，PN1.0，尿素溶液

个

3

5

篮式过滤器

304，DN32，PN1.0，尿素溶液

个

1

6

尿素溶液管道及其附件

尿素DN32

米

20

7

工艺来水管道

软化水 DN50

米

30

供暖热水

8

手动球阀

碳钢，DN50，PN1.0，水

个

1

厂区提供热水

9

磁翻板就地液位计

量程0-1.7m

个

1

10

检修球阀

DN25 材质304

个

2

11

排污球阀

DN40 材质305

个

1

12

压力表

M20*1.5，0~0.6MPa

台

1

13

人孔

DN600

个

1

14

爬梯及护栏

台

1

尿素溶液存储、输送模块

1

尿素溶液储罐

Φ3.0×3.7m材质304

座

1

24h量

2

尿素溶液输送泵

Q=1.8m3/h，H=70m

台

2

3

手动球阀

304，DN25，PN1.0，尿素溶液

台

10

4

手动球阀

304，DN20，PN1.0，尿素溶液

台

2

5

篮式过滤器

304，DN25，PN1.0，尿素溶液

台

2

6

旋启式止回阀

304 DN25

个

2

7

伴热盘管

材质304 DN40

套

1

8

球阀

材质304 DN40

个

2

9

输送管道及其附件

尿素溶液DN20

米

150

估计值

10

就地磁翻板液位计

量程0-3.3m

台

1

11

检修球阀

DN25 材质304

个

2

12

排污球阀

DN40 材质304

个

1

13

压力表

M20*1.5，0~1.0MPa

台

2

14

双金属温度计

台

1

15

人孔

DN600

个

1

16

护栏爬梯

台

1

尿素喷射模块

1

分配箱

Φ76×3mm，L=0.6m，碳钢，压缩空气

台

2

2

分配箱

Φ76×4mm，L=0.6m，304，尿素溶液

台

2

3

喷枪

流量 30-150L/min

台

10

4

套管及快装接头

310SS

台

10

5

金属软管

DN15，长1.5m，304SS材质，耐压1.0MPa

台

20

6

管道及其附件

尿素溶液DN15

套

1

7

转子流量计

玻璃浮子流量计 量程200L/h

个

10

8

压力表

M20*1.5，0~1.0MPa

台

10

压缩空气气源

1

空压机

5m3/min，0.8MPa

台

2

2

过滤器

5m3/min

台

1

3

储气罐

2.0m3，0.8MPa

台

1

4

管道及其附件

压缩空气DN32

套

1

电控设备

1

380V动力配电箱

含搅拌器、水泵等配电

台份

1

2

控制柜

现场布置手动控制

台份

1

3

电线电缆桥架

台份

1

原辅材料消耗量及供应
本项目主要原料消耗见表2-4。

表2-4  原辅材料及储存设施表
序号

名称

单位

设计数据

备注

1

新鲜水

m3/a

1272（折合6t/d）

城市自来水管网
2

电

万kWh

40
外接电网

3

尿素（脱硝）

t/a

338.4（66.5kg/h）

外购

表2-5  尿素的规格、来源及理化性质
项目

规格

理化性质

来源

尿素

工业用优等品（GB2440-2001）

化学式：CO（NH2）2，分子质量60.0，无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，无臭无味。含氮量约为46.67%。密度1.335g/cm3。熔点132.7℃。溶于水、醇，不溶于乙醚、氯仿。呈弱碱性。

市场采购

平面布置

本项目建设地址位于热源厂内，脱硝设备布置在现有锅炉厂房内。
公用工程

（1）供电

项目用电依托现有鄂伦春自治旗阿里河镇电网提供，原有的供电设施能够满足项目的用电需求。

（2）供暖

项目供热由本项目锅炉供热。

（3）给排水

给水：本项目无新增工作人员，无新增生活用水。本项目锅炉新增用水主要为尿素溶液制备用水，用水量为1272m3/a（6m3/d）。

排水：本次脱硝系统尿素溶液全部消耗，无新增生产废水产生。
投产日期

项目预计2019年10月投入使用。
劳动定员及工作制度

（1）劳动定员

项目无新增工作人员。

（2）工作制度

年工作212天，定员全部按照现有定员情况调配，无需另行增加运行和维护人员。本次技改项目工作制度不变。
主要工艺流程及产污环节
[image: image4.png]*e
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图2-2 项目SNCR脱硝系统工艺流程及产污环节图

SNCR脱硝系统工艺部分包括以下几个系统：

①尿素溶解系统；②尿素溶液存储与输送系统；③罐体加热系统；④尿素溶液计量稀释系统；⑤尿素溶液分配系统；⑥尿素溶液喷射系统；⑦压缩空气系统；⑧过滤系统；⑨现场仪表；

（1）尿素溶解系统

系统简述：主要实现固体尿素的溶解功能，固体尿素在溶解罐内制备成浓度为50%的溶液。

尿素溶解罐采用304不锈钢材质。

系统组成：主要包括尿素溶解罐、上料机、磁翻板液位计、搅拌器等部分。

①脱硝系统共用1套尿素溶液制备供给系统。

②尿素溶液输送泵采用多级离心泵，泵体为合金材质。

③输送泵设有备用。

④尿素溶液制备供给系统设置过滤器，以防止设备堵塞。

	（2）尿素溶液存储与输送系统

系统简述：用来储存50%浓度的尿素溶液。

系统组成：主要由尿素溶液储存罐、稀释药液泵及输送管道等组成，泵体为合金材质。

（3）罐体加热系统

系统简述：用来对尿素溶解罐及尿素溶液储存罐进行加热，提高尿素溶液的温度，防止尿素溶液结晶。

系统组成：嵌入式电加热器和热水加热双路形式，一次网水加热管材质为316L。

（4）尿素溶液计量稀释系统

系统简述：由计量稀释模块实现尿素溶液的精确分配并经过静态混合器进一步稀释成浓度为10%的尿素溶液以备喷淋使用。

系统组成：计量稀释模块、静态混合器、工艺水箱、工艺水泵等。

（5）尿素溶液分配系统

系统简述：缓冲罐中的浓度为10%的尿素溶液，通过计量分配模块精准地分配至每把喷枪。

系统主要组成部分：喷淋泵、喷淋管道、计量分配模块等。

①每台锅炉配置1套计量分配系统，喷淋泵泵体为合金材质

②计量分配系统就近布置在喷射系统附近锅炉平台上，以焊接或螺栓的形式固定。不影响锅炉其他部位检修工作。

（6）尿素溶液喷射系统

系统简述：将缓冲罐中的浓度为10%的尿素溶液喷入炉膛内部特定温度区间与烟气发生化学反应达到脱硝效果。

每一个喷枪组件都具有适合的尺寸和特性，保证达到必须的NOx减排所需的流量和压力。

每个组件包括空气雾化喷枪、用于插入调整的适配器、用于连接锅炉支撑的连接件、快装接头和用于化学剂和雾化空气管路及冷却空气管路连接的钢丝编织可弯曲软管。

系统主要组成部分：喷枪等。

①还原剂喷射系统的设计适应锅炉任何负荷持续安全运行，并能适应负荷变化的要求。

②SNCR脱硝装置能够在NOx排放浓度为最小值和最大值之间任何点运行。

③选择合理的温度区间布置还原剂喷射点，提高还原剂使用效果。

④每台锅炉分别布置6杆喷枪。喷枪辐射面积能涵盖整个烟气流通截面，并保证脱硝效率。

⑤喷枪采用双流体雾化喷枪。喷枪采用310s材质，喷嘴材质为进口哈氏合金。

本项目SNCR设计参数

序号

名称

单位

数据

备注

1

NOx排放浓度

mg/Nm3
＜180

折算后，标态，干基，10%基准氧量

3

氨逃逸浓度

ppm

≤8

4

脱硝系统可用率

%

≥98

5

压缩空气压力及质量要求

MPa

0.4～0.6

6

单枝喷栓压缩空气耗量

Nm3/min

0.3~0.5

满负荷时

7

喷枪数量

套

6

8

尿素使用量

h

26.6kg/h

满负荷时

项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实：
1、本次技改项目完成后，3×29MW锅炉和1台58MW锅炉采用石灰-石膏法脱硫、SNCR脱硝法、布袋除尘和湿式除尘工艺对烟气进行处理，其中3×29MW锅炉采用湿式除尘器除尘，1炉配置1套，58MW锅炉采用陶瓷多管除尘器除尘。脱硫塔为一炉一塔，脱硝为炉内脱硝（SNCR），一炉一套脱硝系统。4台锅炉共用一根80m烟囱。布置顺序为：锅炉烟气→脱硝系统→除尘系统→脱硫系统→烟囱排放。

本次技改工程仅在现有工程的基础上每台锅炉增加一套SNCR脱硝装置，其余工程不发生变更，仍按照原环评确定的内容进行。
经我公司对呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项
目的现场概况调查和环境管理检查，该建设单位按着环境影响报告书要求和环保局的批复要求，项目无重大变动，完成了有关环保设施及措施建设，符合竣工环保验收条件。



表三

	主要污染工序及环境保护设施：
施工期污染物的产生及排放情况：

本项目为脱硝系统建设项目，所占用的空地在之前的厂房建设中已经过硬化处理，不存在场地平整问题。施工期产生的污染问题主要有以下几个方面：

1、废气及粉尘的产生及排放

项目工程内容主要是脱硝设备的安装，土建工程量非常小且施工时间短，施工运输的物料量和现场砂石料的堆放量均不大。因此，项目施工期建筑材料堆放过程中无组织粉尘的产生量很小，对于施工期少量粉尘，主要通过洒水降尘、堆放物料覆盖、密闭运输等措施进行处理。

此外，项目施工设备和运输车辆在施工过程中将排放少量的燃油废气，呈间歇性无组织排放，排放量很小，主要通过大气扩散进行处理。

2、废水的产生及排放

在施工过程中，产生的废水主要有施工人员产生的生活污水、混凝土及砂浆搅拌用水、设备清洗用水及开挖地面因降雨产生的高浓度泥沙地面雨水。施工废水每天的产生量约为2m3，其中泥沙的含量较高，施工方应设置施工废水临时沉淀池（大小为4m3），对施工废水进行沉淀处理后回用于搅拌。项目施工人员约为10人，施工人员的生活用水主要为清洗用水，用水定额按50L/（人·d）计，施工人员的清洗废水产生率按用水量的80%计算，则项目施工期用水量约为0.4m3/d，产生的生活废水进入厂区现有的生活污水收集系统，最终排入城市污水管网。

3、固体废弃物的产生及排放

项目施工期间所产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。其中，建筑垃圾于项目区内统一堆存，在施工结束后及时清运到环卫部门指定的地点进行处理。施工期10名人员的生活垃圾，按每人每天产生1kg计，则每天产生的生活垃圾为10kg，施工期间产生的生活垃圾集中收集，由当地环卫部门处置。

4、施工噪声的产生及排放情况

施工期间，由于使用电锯、电钻、吊车等施工机械以及施工材料运输车辆，将会产生一定的噪声污染。电锯、电钻噪声源强约为85dB（A）；大型施工运输车辆的噪声源强度也超过90dB（A）。施工噪声的特点是突发性和间歇性，为间歇性点源排放。

施工噪声的处理措施主要为采用低噪设备，合理安排施工时间、夜间不施工、尽量优化施工方案，选择施工车辆的最优进场道路，尽量从源强及传播途径上降低施工噪声的产生量。

运营期污染物的产生及排放情况：

该项目运营期各类污染物的产生及排放情况如下：

1、废水的产生及排放

该项目生产用水仅为配置尿素溶液所需水量。还原剂溶液（尿素）喷入锅炉后，由于炉中温度高达800℃～1100℃，还原剂溶液（尿素）的水将变为蒸汽挥发掉。因此，本项目生产用水为消耗水，无生产废水产生。

该项目不新增劳动定员，不新增生活污水。
2、废气的产生及排放情况

本次环保改造主要针对锅炉烟气中的NOx，根据《呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程竣工环境保护验收监测报告》中对3×29MW热水锅炉烟气的监测数据和《呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热二期工程环境影响报告书》中对1×58MW热水锅炉烟气的监测数据，满负荷正常运行氮氧化物排放浓度为266mg/m3。根据《火电厂烟气脱硝技术导则》（DL/T296-2011）200MW以下锅炉，SNCR脱硝效率不低于40%，本项目设计脱硝效率不低于40%，经SNCR脱硝工艺处理锅炉烟气中NOx排放浓度为159.6mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（200mg/m3）。

技改前3×29MW热水锅炉氮氧化物排放量为212.1t/a（来源于《呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程竣工环境保护验收监测报告》），1×58MW热水锅炉氮氧化物排放量为125.2t/a（来源于《呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热二期工程环境影响报告书》）。
根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范  选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中工艺设计规定，SNCR脱硝系统氨逃逸质量浓度应控制在8mg/m3以下，由表3-1可知，本项目设计参数氨逃逸浓度满足规范要求。本项目按8mg/m3确定氨逃逸浓度，排放量为8.24t/a，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。
表3-1  脱硝装置建成前后锅炉所排废气中的氮氧化物的产生及排放情况

建成前后

锅炉

脱硝系统

脱硝效率（%）

标况流量（m3/a）

产生浓度（mg/Nm3）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/Nm3）

排放量（t/a）

脱硝装置建成前

3×29MW

/

/

6.1~

6.9×108
307.4-347.7
212.1

307.4-

347.7
212.1

1×58MW

/

/

3.4×108
363.3

125.2

363.3

125.2

脱硝装置建成后

3×29MW

SNCR系统（3套）
40

6.1~

6.9×108
307.4-347.7
212.1

185-209

127.3

1×58MW

SNCR系统（1套）
40

3.4×108
363.3

125.2

218

75.1

由上表可见，项目脱硝工程建成后，每台锅炉配置一套SNCR脱硝系统，锅炉废气经80米高烟囱排放，本项目锅炉排入大气环境的污染物中NOx的排放量为202.4t/a，削减了134.9t/a，NOx排放浓度降低为218mg/Nm3，大大改善了评价区大气环境。
3、固体废弃物

本项目运营后固废为废尿素包装袋，25kg废尿素包装袋单重约65g，项目年用尿素13534袋，废包装产生量为0.88t/a，外售废品回收站。项目职工为厂区内调剂，无新增劳动定员，因此无新增生活垃圾产生，原有生活垃圾存放于垃圾收集箱，定期有环卫部门清理。

4、噪声

该项目的主要设备噪声源强见表3-2。

表3-2  主要设备噪声源强  单位：Leq[dB（A）]

序号
设备名称
数量

噪音源位置

源强

备注

1

搅拌器

2台

脱硝制备系统

80

SNCR系统

2

输送泵

6台

脱硝制备系统

80

3

空压机

4台

脱硝制备系统

90

5、项目污染源排放清单

表3-3  本项目运营期污染源排放清单

种类

污染物名称

产生情况

处理处置措施及要求

排放情况

执行环境标准

产生浓度mg/m3
产生量t/a

排放浓度mg/m3
排放量t/a

废气

NOx

307.4-

363.3
337.3

SNCR脱硝+80m烟囱

185-218

202.4

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值（300mg/m3）
NH3
8

8.24

80m烟囱

8

8.24

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

固体废物

废尿素包装袋
/

0.88

收集外售

/

0.88

《一般工业固

体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单

噪声

空压机等设备运行噪声
75~85dB（A）

基础减震、厂房隔声、风机出口设置消声器、距离衰减

33.5~42.5dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

总量指标

锅炉废气中NOx削减量为134.9t/a，无需新申请总量指标。

6、污染物治理/处置设施
6.1废气

本项目产生的废气主要为：锅炉烟气等。锅炉烟气经锅炉安装的布袋除尘器+脱硫装置+尿素脱硝处理后经80米高排气筒排放。
6.2噪声

热源厂噪声源主要为给料机、鼓风机、引风机及补水泵等，噪声一般在65～95dB（A）。工程主要采取设双层隔音门窗、设消音器、采用了低噪设备和厂区合理布局、绿化等防噪声措施。

  7、主要生态影响

本工程建于现有热源厂内，施工期对生态环境的影响主要是制作储罐底座和埋电线产生的少量的开挖土方和填方所引起的微量水土流失，随着施工的结束而结束。脱销建成运行后氮氧化物排放浓度和排放量均有较大程度的降低，生态环境得到了改善和保护。本项目的建筑物占地面积较小，对生态环境影响也相对较小。

8、环保设施投资及“三同时”落实情况

呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目计划总投资1400万元，环保投资 700 万元，占总投资的 50%，实际总投资1400万元，实际环保投资700 万元，占实际投资的 50%。环保投资具体情况见表5-1。

表3-4 环保投资构成一览表                 单位：万元

序号

投资项目

数量

金额（万元）

备注

1

废气

锅炉烟气脱硝系统

1

600

新增

2

噪声

空压机消声措施

2

100

新增

环保投资合计

700

/

占总投资比例（%）

50%

项目“三同时”竣工验收见下表。

表3-5   “三同时”竣工验收一览表

名称

环保设施名称

效果

进度

废气

脱硝效率不低于40%的4套锅炉烟气脱硝系统

锅炉废气中NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（NOX 200 mg/m3）

与建设项目同时设计同时施工同时使用

噪声

空压机消声器、隔声降噪及距离衰减

厂噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准

三本账

本项目属于技术改造项目，厂区氮氧化物和固废排放情况发生改变，其余污染物排放仍按照原环评确定的排放量执行，该厂区污染物排放“三本账”如下表。

表3-6  项目建设前后污染物排放变化情况一览表 “三本账”

项目

污染物名称

现有工程

（技改前）

本工程

“以新带老”削减量

厂区总体

（技改后）

变化量

废气

燃煤锅炉

颗粒物（t/a）

113.5

0

0

113.5

0

SO2（t/a）

56.4

0

0

56.4

0

NOx（t/a）

337.3

0

134.9

202.4

-134.9

脱硝

氨气（t/a）

0

8.24

0

0

+8.24

废水

生活污水

CODcr（t/a）

0

0

0

0

0

NH3-N（t/a）

0

0

0

0

0

固废

一般工业固废

灰渣（t/a）

16133

0

0

16133

0

脱硫渣（t/a）

350

0

0

350

0

废包装袋（t/a）

0

0.88

0

0.88

+0.88

生活垃圾

25

0

0

25

0

表3-5“三同时”落实情况表
环境要素

污染源或污染因子

环评

实际

治理措施或对策和验收内容

验收标准

治理措施或对策和验收内容

验收标准

环境空气

锅炉烟气：颗粒物、NOX、氨
脱硝效率不低于40%的4套锅炉烟气脱硝系统，80米高烟囱

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2 锅炉大气污染物排放浓度限值，《恶臭污染物排放标准》(GB145554-1993)

锅炉烟气经锅炉安装的SNCR脱硝处理后经80米高排气筒排放，

经检测除尘效率为：脱硝效率为40.82%

经检测锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2 锅炉大气污染物排放浓度限值（NOX 200 mg/m3）、《恶臭污染物排放标准》(GB145554-1993)

氨
用水作为尿素溶液喷射的驱动载体，通过控制喷水量，减少氨逃逸

《恶臭污染物排放标准》(GB145554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值

用水作为尿素溶液喷射的驱动载体，通过控制喷水量，减少氨逃逸

经检测锅炉烟气恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB145554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值

声环境

噪声

送风机进风口加装消声器；主要产噪设备布置于厂房或机房内。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准

昼间60dB(A)，夜间50dB(A)

送风机进风口加装消声器；主要产噪设备布置于厂房或机房内。
经检测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准

昼间60dB(A)，夜间50dB(A)

固废

脱硝系统废包装袋

外卖制砖

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001）

统一收集外售给许继峰已签协议

满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001）




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
4.1环境影响报告书（表）主要结论与建议
4.1.1、项目概况

（1）项目概述 
本项目位于呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇鄂伦春自治旗宾力物业服务有限责任公司现有热源厂内，在锅炉主厂房安装脱硝设备。本次新增脱硝系统采用SNCR脱硝工艺，对厂区内现有2台29MW燃煤热水锅炉和1台58MW燃煤热水锅烟气中NOx进行脱硝，每台锅炉配置一套脱硝系统，脱硝效率不低于40%。总投资为1400万元，不新增占地，不增加劳动定员。

（2）产业政策

项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），本项目属于鼓励类，三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用及治理工程。项目建设符合国家产业政策。

4.1.2、区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据现状监测数据，各监测点SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3监测浓度值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（2）声环境质量现状

根据现状监测数据，项目区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4.1.3、环境影响分析结论
（1）废气

本项目为环保优化工程，采用“SNCR”技术对锅炉废气中的NOx进行处理，将有效提高污染物控制效率，处理后NOx排放浓度能够达到“《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准（即不高于300mg/Nm3），锅炉烟气经80m高烟囱达标排放，项目运营后锅炉的NOx排放量得到较大程度的消减，对大气环境质量产生相应的改善作用。

（2）废水

本项目配置尿素溶液新增用水量1272t/a，无废水排放。项目职工为厂区内调剂，无新增劳动定员，因此无新增生活污水产生。项目的建设不会对水环境产生影响。

（3）噪声

本项目主要产噪设备如空压机等选用低噪设备，均置于锅炉主厂房内，风机出口设置消声器，设备经距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，运营过程中对周围声环境影响较小。

（4）固废
本项目运营后固废为废尿素包装袋，产生量为0.88t/a，统一收集外售废品回收站。建设项目产生的固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境产生有害影响。

4.1.4、项目选址可行性分析

本次技改项目在现有场地内进行建设，不新增占地。

4.1.5、建议

为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议：

（1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。

（2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。
（3）严格执行环保设施“三同时”制度

项目应严格按照工程设计文件和环境影响报告表中的要求进行污染控制设施的建设，做到环保设施“三同时”，即环保设施与主体工程要同时设计、同时施工、同时投入运行；同时要确保污染控制设施建成使用后，其控制效果符合工程设计要求。

（4）做好管道及设备的密闭，减少气体泄漏，防止污染环境；

（5）切实落实需整改的措施，解决现有存在的环境问题。

（6）建立环境管理制度，做到责任到人。

（7）做好设备维护检修工作，保持设备运行工况良好。

（8）加强污染防治设施的运行、维护和管理，保证污染防治设施正常稳定运行，确保达标排放。
4.1.6、环评总结论

本次脱硝技术改造项目符合国家产业政策，项目选址符合城市总体规划。项目不涉及生态红线、水源保护区、文物等敏感点。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。
4.2审批部门审批决定
鄂伦春自治旗宾力物业服务有限责任公司：

你单位报批的《呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经审查研究，批复如下：

项目基本情况

本项目为技术改造项目，项目建设地点位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春

自治旗阿里河镇鄂伦春自治旗宾力物业服务有限责任公司热源厂院内，项目对现有3台29MW热水锅炉和1台58MW热水锅炉配置脱硝系统进行烟气脱硝，采用SNCR脱硝工艺对4台锅炉排放的氮氧化物进行脱硝治理，每台锅炉配置一套脱硝系统，还原剂均为尿素，新建尿素制备及输送装置区，办公生活、公辅设施等均依托现有工程吗项目总投资为1400万元，其中环保投资700万元，占总投资的50%。

项目在全面落实报告表及批复提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可得到减缓和控制，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模好拟采环境保护对策措施。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

1、加强施工期环境管理，设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，夜间不得施工。

2、认真落实大气防治措施。技改后锅炉烟气中氮氧化物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2锅炉大气污染物排放浓度限值，氨逃逸须满足《火电厂烟气脱硝工艺技术规范  选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中工艺设计规定。

3、采取妥善控制措施，项目对新增设备进一步采取减振、消声处理，再经距离衰减后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位鄙俗按照规定程序申请环保设施竣工验收，经验收合格后，该项目方可投入运营。

四、如工程的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批本工程的环境影响评价文件；如自取得环评批复之日起超过5年未开工建设，在开工前项目环评应报我局重新审核。

五、我局委托鄂伦春自治旗环境监察大队带该项目进行日常监管，

环评批复与环境保护设施实际完成对比表

	环评审批意见
	落实情况
	备注

	本项目为技术改造项目，项目建设地点位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇鄂伦春自治旗宾力物业服务有限责任公司热源厂院内，项目对现有3台29MW热水锅炉和1台58MW热水锅炉配置脱硝系统进行烟气脱硝，采用SNCR脱硝工艺对4台锅炉排放的氮氧化物进行脱硝治理，每台锅炉配置一套脱硝系统，还原剂均为尿素，新建尿素制备及输送装置区，办公生活、公辅设施等均依托现有工程吗项目总投资为1400万元，其中环保投资700万元，占总投资的50%。
    项目在全面落实报告表及批复提出的各项污染物防止措施后，对环境的不利影响可得到减缓控制，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模和拟采取环境保护对策措施。
	本项目为技术改造项目，项目建设地点位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇鄂伦春自治旗宾力物业服务有限责任公司热源厂院内，项目对现有3台29MW热水锅炉和1台58MW热水锅炉配置脱硝系统进行烟气脱硝，采用SNCR脱硝工艺对4台锅炉排放的氮氧化物进行脱硝治理，每台锅炉配置一套脱硝系统，还原剂均为尿素，新建尿素制备及输送装置区，办公生活、公辅设施等均依托现有工程吗项目总投资为1400万元，其中环保投资700万元，占总投资的50%。
 项目在全面落实报告表及批复提出的各项污染物防止措施后，对环境的不利影响可得到减缓控制。
	已落实

	加强施工期环境管理，设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，夜间不得施工。
	加强施工期环境管理，设备安装过程中严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。施工期产生的废水和固体废弃物集中收集后统一处置，施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，夜间未进行施工。
	已落实

	认真落实大气防治措施。技改后锅炉烟气中氮氧化物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2锅炉大气污染物排放浓度限值，氨逃逸须满足《火电厂烟气脱硝工艺技术规范  选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中工艺设计规定。
	认真落实大气防治措施。技改后锅炉烟气中氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2锅炉大气污染物排放浓度限值，氨逃逸满足《火电厂烟气脱硝工艺技术规范  选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中工艺设计规定。
	已落实

	采取妥善控制措施，项目对新增设备进一步采取减振、消声处理，再经距离衰减后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
	采取妥善控制措施，项目对新增设备进一步采取减振、消声处理，再经距离衰减后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
	已落实

	产生的废包装袋厂区统一分类收集外售综合利用。
	项目脱硝剂废包装袋的实际产生量约0.88t/a，集中收集后外售综合利用。
	已落实


表五

	验收监测质量保证及质量控制：

锅炉废气监测分析方法见表5-1。

表5-1 锅炉废气监测分析方法

项目

方法依据

分析方法

检出限mg/m3
氮氧化物
HJ 693-2014
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定位电解法
3
氨
HJ 533-2009
环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 
0.05
项目监测仪器见表5-2。

表5-2 仪器设备基本情况表

项目

仪器名称

型号

编号

氨
自动烟尘烟气综合测试仪
ZR-3260
326017013331、326017013323
氮氧化物
厂界噪声监测分析方法见表5-3。

表5-3 厂界噪声监测分析方法

监测项目
监测标准
使用设备
方法监测范围
厂界噪声
《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）
AWA6228多功能声级计(JHJ-Y-50 ) 、 
30~120 dB(A)

项目监测仪器见表5-4。

表5-4 仪器设备基本情况表

项目

仪器名称

型号

编号

工业企业厂界环境噪声

声校准器
 AWA6222A声校准器(JHJ-Y-51)
(JHJ-Y-51)
气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
⑴无组织采样和分析过程严格按《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）进行。加采平行样，通过平行样的合格率来保证监测和分析结果的准确性。

⑵专人监控工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。

⑶按技术规范要求合理布设监测点位，保证了各监测点位布设的科学性和可比性。

⑷监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。

废气监测质量控制见表5-5
被校准仪器

编号

所用标准

气体名称

所用标准气体编号

保证值

测定结果

生产厂商名称

326017013331 
氮气中氧气

2515032

10.50±1%

10.51

环境保护部标准样品研究所

氮气中二氧化硫

0115595

144.00 mg/m3±2%

144.01

氮气中一氧化氮

0315396

139.28mg/m3±2%

139.01

326017013323
氮气中氧气

2515032

10.50±1%

10.51

氮气中二氧化硫

0115595

144.00 mg/m3±2%

144.00

氮气中一氧化氮

0315396

139.28mg/m3±2%

139.00

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB3875-2010）规定，测量前、后均用AWA 6228+型声校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于 0.5dB（A），噪声仪校准记录见表 5-6。
表5-6 噪声仪校准记录 ： 单位：dB （A）
校准日期  

标准值（dB）

校准测量后

值（dB ）

校准前后偏差

偏差允许范围

评价

2019.3.6
94.0 

93.9
0.1 

0.5 

合格

94.0 

93.8 

0.2
0.5 

合格

2019.3.7
94.0 

94.1 

0.1

0.5 

合格

94.0 

93.8  

0.2

0.5 

合格

人员资质

监测人员均经过培训并持证上岗。

监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）。

（3）废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）噪声监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行声级校准。
受测设备相关信息
编号

设备情况

名称

型号

制造厂家

投入运行时间

运行负荷%
烟囱高度

1

锅炉

80TSHW58-1.6/150/90-AH
哈尔滨东泰

2015

75

80m

2
锅炉
40TSHW29-1.25/130/70-AH
哈尔滨东泰
2014

75

3
锅炉
40TSHW29-1.25/130/70-AH
哈尔滨东泰
2014

75

4
锅炉
40TSHW29-1.25/130/70-AH
哈尔滨东泰
2014

75




表六
	验收监测内容：

	
	监测位置
	监测项目
	测点数
	监测频次

	废气验收

监测内容
	1#、2#、3#、4#锅炉的排气管道上脱硝处理前各设1个监测断面，处理后设置1个监测断面
	1#、2#、3#、4#采样口分别监测未加脱硝剂氮氧化物、5#采样口监测加脱硝剂后氮氧化物、氨
	5
	每天3次，连续监测2天

	噪声验收

监测内容
	锅炉房厂界外1m处
	等效A声级
	4
	昼、夜各2次，连续监测2天

	监测分析

方法
	监测分析项目
	监测分析方法
	方法来源

	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定位电解法
	HJ 693-2014

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 
	HJ 533-2009

	
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008

	锅炉烟气监测点位示意图：
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噪声检测点位图
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表七

	验收监测期间生产工况记录：

受鄂伦春自治旗宾力物业服务有限责任公司的委托, 北京京环建环境质量检测中心于 2019 年2月22-23日对呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目进行环保设施竣工验收监测，本项目验收监测期间，参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》附录3工况记录推荐方法中“3辅助工程3.1锅炉”对正常运行期间的工况进行核定和监测，运行期间各项污染防治措施稳定运行，锅炉运行负荷为75%-80%，满足验收监测对工况的要求。
污染物排放监测结果


	验收监测结果：噪声单位：dB（A）

	噪声监测点位布设（示意图）监测结果
	检测点编号
	检测点名称
	检测日期
	检测时间
	噪声结果

LeqdB(A)

	
	1
	厂界东侧墙外1米处
	2019.02.22
	13:15-13:16
	57.3

	
	
	
	
	14:30-14:31
	56.9

	
	
	
	
	22:15-22:16
	47.9

	
	
	
	
	23:20-23:21
	48.6

	
	
	
	2019.02.23
	10:25-10:26
	56.1

	
	
	
	
	15:00-15:01
	57.4

	
	
	
	
	22:10-22:11
	47.0

	
	
	
	
	23:10-23:11
	48.5

	
	2
	厂界南侧墙外

1米处
	2019.02.22
	13:30-13:31
	57.9

	
	
	
	
	14:43-14:44
	56.3

	
	
	
	
	22:30-22:31
	48.0

	
	
	
	
	23:33-23:34
	47.3

	
	
	
	2019.02.23
	10:50-10:51
	55.1

	
	
	
	
	15:19-15:20
	56.2

	
	
	
	
	22:20-22:21
	47.1

	
	
	
	
	23:19-23:20
	48.5

	
	3
	厂界西侧墙外

1米处
	2019.02.22
	13:44-13:45
	56.1

	
	
	
	
	14:56-14:57
	55.7

	
	
	
	
	22:40-22:41
	48.0

	
	
	
	
	23:49-23:50
	47.3

	
	
	
	2019.02.23
	10:57-10:58
	54.5

	
	
	
	
	15:41-15:42
	55.2

	
	
	
	
	22:30-22:31
	47.1

	
	
	
	
	23:29-23:30
	46.8

	
	4
	厂界北侧墙外

1处
	2019.02.22
	13:55-13:56
	56.1

	
	
	
	
	15:30-15:31
	55.1

	
	
	
	
	22:55-22:56
	46.9

	
	
	
	
	23:57-23:58
	47.5

	
	
	
	2019.02.23
	11:17-11:18
	56.9

	
	
	
	
	16:03-16:04
	57.8

	
	
	
	
	22:45-22:46
	47.4

	
	
	
	
	23:45-23:46
	46.1

	
	现场检测示意图：
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	备 注：测量值为声源正常工作时环境噪声检测结果


监测结果表明：厂界东、南、西、北侧2019.02.22昼间噪声监测值在55.1~57.9dB（A）之间，夜间噪声监测值在46.9~48.6dB（A）之间，2019.02.23昼间噪声监测值在54.5~57.8B（A）之间，夜间噪声监测值在46.1~48.5dB（A）之间，以上监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

无组织废气氨检测结果

	检测项目及

时间
	2019年2月22日检测结果/检测部位

	
	上风口
	下风口1
	下风口2
	下风口3

	
	8：00
	10：00
	14：00
	16：00
	8：00
	10：00
	14：00
	16：00
	8：00
	10：00
	14：00
	16：00
	8：00
	10：00
	14：00
	16：00

	氨（mg/m3）
	0.074
	0.096
	0.101
	0.052
	0.251
	0.400
	0.396
	0.412
	0.336
	0.423
	0.296
	0.336
	0.386
	0.399
	0.466
	0.505

	检测项目及

时间
	2019年2月23日检测结果/检测部位

	
	上风口
	下风口1
	下风口2
	下风口3

	
	8：00
	10：00
	14：00
	16：00
	8：00
	10：00
	14：00
	16：00
	8：00
	10：00
	14：00
	16：00
	8：00
	10：00
	14：00
	16：00

	氨（mg/m3）
	0.085
	0.090
	0.081
	0.067
	0.353
	0.436
	0.391
	0.467
	0.322
	0.456
	0.385
	0.376
	0.381
	0.393
	0.425
	0.528

	检测期间气象参数

	监测日期
	风向
	风速（m/s）
	气压（KPa）
	气温（℃）

	2019年2月22日 8：00
	N
	1.6
	98.7
	1.0

	2019年2月22日 10：00
	N
	1.9
	97.3
	3.0

	2019年2月22日 14：00
	N
	1.9
	95.4
	5.5

	2019年2月22日 16：00
	N
	2.2
	96.3
	4.1

	2019年2月23日 8：00
	N
	2.0
	98.4
	0.9

	2019年2月23日 10：00
	N
	2.7
	96.5
	2.6

	2019年2月23日 14：00
	N
	1.8
	95.9
	4.0

	2019年2月23日 16：00
	N
	1.6
	96.0
	3.5

	现场采样示意图：




表八
表8-1 第1台炉锅炉废气检测结果

	监测位置
	检测日期
	检测频次
	氮氧化物（mg/m3）（未加脱硝剂）

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）

	1#
	2019年

2月22日
	第1次
	306.7 
	320.0 
	21.4 

	
	
	第2次
	409.9 
	431.5 
	28.8 

	
	
	第3次
	361.7 
	377.4 
	22.2 

	
	2019年

2月23日


	第1次
	326.4 
	343.6 
	23.3 

	
	
	第2次
	429.4 
	472.7 
	31.2 

	
	
	第3次
	400.8 
	404.2 
	26.9 


表8-2 第2台炉锅炉废气检测结果

	监测位置
	检测日期
	检测频次
	氮氧化物（mg/m3）（未加脱硝剂）

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）

	2#
	2019年

2月22日
	第1次
	361.0 
	397.4 
	15.2 

	
	
	第2次
	339.0 
	363.2 
	13.4 

	
	
	第3次
	399.8 
	403.2 
	15.3 

	
	2019年

2月23日


	第1次
	416.7 
	434.8 
	16.7 

	
	
	第2次
	405.1 
	450.1 
	15.6 

	
	
	第3次
	359.4 
	362.4 
	14.5 


表8-3第3台炉废气检测结果

	监测位置
	检测日期
	检测频次
	氮氧化物（mg/m3）（未加脱硝剂）

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）

	3#
	2019年

2月22日
	第1次
	371.0 
	408.4 
	14.1 

	
	
	第2次
	331.9 
	355.6 
	12.4 

	
	
	第3次
	439.8 
	443.5 
	17.2 

	
	2019年

2月23日


	第1次
	326.7 
	340.9 
	11.9 

	
	
	第2次
	402.1 
	446.8 
	14.5 

	
	
	第3次
	389.1 
	392.4 
	13.3 


表8-4 第4台炉废气检测结果

	监测位置
	检测日期
	检测频次
	氮氧化物（mg/m3）（未加脱硝剂）

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）

	4#
	2019年

2月22日
	第1次
	310.0 
	341.3 
	11.0 

	
	
	第2次
	331.9 
	355.6 
	13.1 

	
	
	第3次
	379.8 
	383.0 
	13.6 

	
	2019年

2月23日


	第1次
	416.7 
	434.8 
	18.9 

	
	
	第2次
	405.1 
	450.1 
	15.7 

	
	
	第3次
	429.4 
	433.0 
	17.5 


表8-5 锅炉总排口废气检测结果

	监测位置
	检测
日期
	检测
频次
	氮氧化物（mg/m3）（加脱硝剂）
	氨

	
	
	
	实测
	折算
	排放量（kg/h）
	浓度
	排放量（kg/h）

	1#
	2019年

2月22日
	第1次
	156.7 
	216.1 
	44.4 
	6.1
	1.21 

	
	
	第2次
	129.9 
	183.4 
	35.5 
	5.3
	1.23 

	
	
	第3次
	162.7 
	241.0 
	43.8 
	6.9
	1.37 

	
	2019年

2月23日


	第1次
	153.4 
	248.8 
	42.3 
	6.3
	1.42 

	
	
	第2次
	119.4 
	162.8 
	32.1 
	5.2
	1.10 

	
	
	第3次
	171.8 
	274.9 
	49.0 
	6.4
	1.24 

	1#平均排放量（kg/h）
	25.7
	

	2#平均排放量（kg/h）
	15.1
	

	3#平均排放量（kg/h）
	13.9
	

	4#平均排放量（kg/h）
	15.0
	

	锅炉废气处理设施处理前排放量（kg/h）
	69.7
	

	锅炉废气处理设施处理前平均排放浓度（mg/m3）
	397.7
	

	锅炉废气处理设施处理后平均排放浓度（mg/m3）
	221.2
	6.0

	5#平均排放量（kg/h）
	41.2
	1.26

	处理效率（%）
	40.9
	

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	300

	达标情况
	达标


监测结果表明：锅炉废气处理设施处理前监控排放情况，氮氧化物排放浓度：320.0-472.7mg/m3，氮氧化物排放量11.0-31.2kg/h；锅炉废气处理设施处理后监控点排放情况，氮氧化物排放浓度162.8.4-274.9mg/m3，氮氧化物排放量32.1-49.0kg/h，脱硝效率为40.9%，结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

表8-2 污染物排放总量核算结果与评价表
	序号
	污染物
	类别
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（kg/h）
	年运行时间（h）
	实际年排放总量（t/a）
	环评总量建议 指标（t/a）

	1
	氮氧化物
	3台29MW热水锅炉和1台58MW热水锅炉
	221.2
	41.2
	5088
	199.7
	202.4

	2
	氨
	
	6.0
	1.57
	5088
	7.99
	8.24


经检测，氮氧化物实际年排放总量199.7 t/a，环评总量建议 指标202.4 t/a，满足环评总量控制指标要求，检测结果合格。
表九
	验收监测结论：

1、内蒙古宾力热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求进行了项目前期的环境影响评价工作，以上文件皆取得批复文件和备案，审批手续齐全、完整。项目竣工后，按照建设项目竣工环境保护验收的要求和规定提出了竣工验收申请。

2、验收监测期间，各项监测结果如下：

（1）验收监测期间，参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》附录3工况记录推荐方法中“3辅助工程3.1锅炉”对正常运行期间的工况进行核定和监测，运行期间各项污染防治措施稳定运行，锅炉运行负荷为75%，满足验收监测对工况的要求。

（2）锅炉烟气经检测，锅炉废气处理设施处理前监控排放情况，氮氧化物排放浓度：397.7mg/m3，氮氧化物排放量69.7kg/h；锅炉废气处理设施处理后监控点排放情况，氮氧化物排放浓度221.2mg/m3，氮氧化物排放量41.2kg/h，其污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2锅炉大气污染物排放浓度限值要求；经监测，SNCR脱硝工艺检测期间脱硝效率约在40.9%，满足40%以上脱硝效率环评设计要求。

经检测，氮氧化物实际年排放总量199.7 t/a，环评总量建议 指标202.4 t/a，满足环评总量控制指标，检测结果合格。氨实际年排放总量7.99 t/a，环评总量建议 指标8.27t/a，满足环评总量控制指标，检测结果合格。
（3）厂界东、南、西、北侧2019.02.22昼间噪声监测值在55.1~57.9dB（A）之间，2019.02.22夜间噪声监测值在46.9~48.6dB（A）之间，厂界东、南、西、北侧2019.02.23昼间噪声监测值在54.5~57.8dB（A）之间，2019.02.23夜间噪声监测值在46.1~48.5dB（A）之间，以上监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；


	（4）经检测，厂界无组织排放氨浓度6.9 mg/m3，排放速率1.42Kg/h,实际年排放总量7.99t/a，环评总量建议 指标8.24 t/a，满足环评总量控制指标，检测结果合格。
（5）项目脱硝剂废包装袋的产生量约0.88t/a，集中收集后外售综合利用。

（6）建立了较完善的环境监督管理制度，防止污染事故发生。

验收结论
1.经我公司对呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目的现场概况调查和环境管理检查，该建设单位按着环境影响报告表要求和环保局的批复要求，项目无重大变动，完成了有关环保设施及措施建设，符合竣工环保验收条件。
2.验收期间有组织排放废气检测结果：本项目锅炉产生的有组织废气经布袋除尘器+脱硫装置+SNCR脱硝处理后由80米高烟囱排放，氮氧化物监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），总量控制指标满足环评要求。氨监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），总量控制指标满足环评要求。

    厂界无组织排放氨废气监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。.

3.验收期间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4.固体废物调查结论：

锅炉脱硝剂废包装袋出售给许继峰已签协议。

4、建议

（1）加强各环保设备的运行管理，确保污染物排放持续达标，做好在线监测设备维护工作，保持锅炉房及附属设施的整洁卫生。

（2）加强员工管理，定期组织环保培训和宣传，提高员工环保意识。

（3）加强环境风险防范管理，并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，防治发生环境污染事件。


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目
	项目代码
	N7722大气污染治理
	建设地点
	鄂伦春自治旗宾力物业服务有限责任公司热源厂院内

	
	行业类别（分类管理名录）
	99 脱硫、脱硝、除尘等工程
	建设性质
	(新建  ( 改扩建  √技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	

	
	设计生产能力
	
	实际生产能力
	
	环评单位
	内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	鄂伦春自治旗环境保护局
	审批文号
	鄂环审表字[2019]10号
	环评文件类型
	一般类环境影响评价报告表

	
	开工日期
	2019年2月
	竣工日期
	2019年2月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	北京京环建环境质量检测中心
	环保设施监测单位
	北京京环建环境 质量检测中心
	验收监测时工况
	75%

	
	投资总概算（万元）
	1400
	环保投资总概算（万元）
	700
	所占比例（%）
	50

	
	实际总投资
	1400
	实际环保投资（万元）
	700
	所占比例（%）
	50

	
	废水治理（万元）
	0
	废气治理（万元）
	700
	噪声治理（万元）
	0
	固体废物治理（万元）
	
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	5088小时

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2019年2月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	337.3
	221.2
	300
	354.4
	154.9    
	199.7
	202.4
	137.6
	199.7
	202.4
	
	62.1

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克

附图1 项目现场情况：
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脱硝设施                         脱硝设施
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脱硝设施                                 锅炉房
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烟囱                             脱硝设施
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脱硝剂控制箱                       脱硝剂堆放处
附件2 环评批复：
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附件3 采样监测人员上岗证：
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附件4 固废处理协议：
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附件5 营业执照：
[image: image25.jpg]%
$E

pEd

1
=

Y
i

FEREA

it

K

AL S Y

I 2Rl &) @z
i* % % i § T G—HEEARE  91150723581753448Y

R

HeE BIREENYNLIRSE R
ARFEAF (RN ESHIER)

i

T mipte mﬁésﬁ@mﬁ;—@
XM 5% '
PNy

20114E08 H26H |

#E
H 8
B R

E H

20115E08 H26HE

R EAREX ANEYI RS (&
« BIRVSKAE ., BEEE. (EWTIEHEMSETEE
BIRANERE) . (RESSMENITE, SR
MR I REEES) =

i i%ﬁiﬂ RS

016 145 28 Y

i1
B

PLrealqtapiy
R S
AR TR HERERATRRES wun. nmexves zov. cn

E{i’ii"k‘iii"@_imzi
HoE A RANEER T HER SRS




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
仅用于呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇集中供热工程脱硝改造项目竣工环境保护验收使用
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